;

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUAČNÍ VÝKRESY

D TECHNICKÁ  ZPRÁVA

TZ02 				Fotovoltaický Systém

Účel: 				Dokumentace pro podání žádosti
Zak. číslo: 			242
Název stavby: 		FVE, Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., úsek III., budova H

p.č. 5279 o instalovaném výkonu 12,24 kWp. 
Místo: 				Brno, Královopolská 2590/135, 612 00
Kraj: 				Jihomoravský
Vypracoval: 			Petr Holík
Zodpovědný projektant:	             Ing. Pavlína Heřmanová	ČKAIT 29722, AI 1004872

Číslo výtisku

Datum:			12/2019

Investor a zad.: 		Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Královopolská 2590/135, 612 00, Brno

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČÍSLO ZAKÁZKY:   242
NÁZEV STAVBY:	FVE, Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., úsek III., budova H

p.č. 5279 o instalovaném výkonu 12,24 kWp.

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SITUAČNÍ VÝKRESY

C1-1 Situace širších vztahů

- DOKUMENTACE STAVBY

D1. Technická zpráva

D2. Výkresová část

D2.1-3 Půdorys střechy

D2.2-3 Půdorys – kabelové vedení uvnitř budovy

D2.3-3 Schéma rozvodů

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TZ02 				Fotovoltaický Systém

Účel: 				Dokumentace pro podání žádosti

Zak. číslo: 			242
Název stavby: 		FVE, Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., úsek III., budova H

p.č. 5279 o instalovaném výkonu 12,24 kWp. 
Místo: 				Brno, Královopolská 2590/135, 612 00
Kraj: 				Jihomoravský
Vypracoval: 			Petr Holík
Zodpovědný projektant:	             Ing. Pavlína Heřmanová	ČKAIT 29722, AI 1004872

Číslo výtisku

Datum:			12/2019
Investor a zad.: 		Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Královopolská 2590/135, 612 00, Brno

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

NÁZEV STAVBY:	FVE, Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., úsek III., budova H

p.č. 5279 o instalovaném výkonu 12,24 kWp.

MÍSTO STAVBY:	                     Brno, Královopolská 2590/135, 612 00

KRAJ:	                     Jihomoravský

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	                     Žabovřesky [610470]

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: 	k. ú. Žabovřesky p.č. 5279

PŘEDMĚT DOKUMENTACE:

Předmětem tohoto projektu je návrh instalace fotovoltaické elektrárny o velikosti 12,24 kWp na střeše stávající budovy H výše uvedené instituce „Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i..,“ a její napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P001-P036 do rozváděče R-DC3 přes měnič napětí INV4 do rozváděče R-FVE3 po kabelové připojení stávajícího rozvaděče R-H, umístěném v chodbě suterénu. Stávající způsob připojení budovy v majetku Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., zůstane stávající. Budova H, instituce Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., v Brně je připojena ke stávajícím rozvodům přes R-H (rozvodna v budově A) k NN distribuční společnosti E.ON. Distribuce a.s.. Přebytky vyrobené elektrické energie budou dodávány do sítě. Stávající hodnota hlavního jističe zůstane stávající.

A.1.2 Údaje o žadateli:
Stavebník a zadavatel: 		Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,

Královopolská 2590/135, Brno, 612 00

IČO: 68081707

doc. RNDr. Eva Bártová – zástupce ve věcech smluvních

JUDr. Pavel Vacek – vedoucí technické správy

pavel.vacek@ibp.cz

tel: +420 605 238 474
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

Ing. Pavlína Heřmanová

Horská 2960/26, 616 00 Brno

IČ 74787080

DIČ CZ 7655054715
Autorizace projektu: 		Ing. Pavlína Heřmanová ČKAIT 29722, AI 1004872, MPO 0587

A.2 Seznam vstupních podkladů

Základním vstupním podkladem je zadání stavby vypracované investorem (vlastník budovy „Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.“). Při zpracování projektové dokumentace bylo použito aktuálních mapových pokladů získaných od investora a map evidence nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Mapové podklady stávajících inž. sítí byly získány od správců těchto sítí.

A.3 Údaje o území

ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:
Stavba je umístěna na střeše stávající budovy H, v areálu instituce „Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.,“, v předměstí města Brna.

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ:

Nová fotovoltaická elektrárna je umístěna na střechu budovy, ve které je nyní zázemí pracovníků ústavu.

ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ:

Dotčené území není chráněným územím podle žádných právních předpisů (památková péče, životní prostředí, záplavové území, apod.).

ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH:

Netýká se daného typu stavby.

ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ:

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ:

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů na dotčené území.

SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ:

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení z hlediska dotčeného území.

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC:

Stavba nevyvolává žádné další investice a nemá časovou vazbu na žádnou jinou stavbu.

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL:

k. ú. Žabovřesky p.č. 5279 
         (vlastník – Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno, Královopolská 2590/135, 612 00)

A.4 Údaje o stavbě

DRUH STAVBY:

Jedná se o novou stavbu – fotovoltaická elektrárna osazená na stávající střeše budovy H.

ÚČEL STAVBY:

Nový zdroj elektrické energie – fotovoltaická elektrárna.

TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA:

Jedná se o trvalou stavbu.

OCHRANA STABVY:

Nejedná se o chráněnou stavbu podle žádných právních předpisů.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Je dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB:

Netýká se daného typu stavby.

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ:

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY:

Počet FVE panelů:	 		36 ks
Instalovaný výkon nové FVE:	 	12,24 kWp

ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY:

Stavba FVE během provozu nevyžaduje kromě elektrické energie žádná další média, neprodukuje žádné další odpady ani emise.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY:

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 	 září 2020
TERMÍN DOKONČENÍ:	 září 2021

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby bez dalšího členění.

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

- Položení pomocných konstrukcí a FVE panelů na střechu.

- Osazení měničů, rozváděče, položení kabelů včetně zapojení a připojení na síť NN.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba tvoří jeden technický a technologický celek, projektová dokumentace tvoří jeden stavební objekt bez dalšího členění.

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU:

Stavba je umístěna na střeše stávající budovy H (ubytovna).

PROVEDENÉ PRŮZKUMY A ROZBORY:

Pro danou stavbu byl vypracován statický posudek – Výpočet přitížení konstrukce střechy, který konstatuje, že stávající střecha vyhovuje nové stavbě bez nutnosti stavebních úprav. Žádný jiný průzkum a rozbor (geologický, hydrogeologický, stavebně historický apod.), není vyžadován.

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA:

Dle zákona 458/2000 sb. odst.7 e, kdy je FVE umístěna na střeše platí: Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti  1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW. Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ:

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak ohroženém území.

VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY:

Daný typ stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby.

POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN:

Stavba nevyvolává požadavky na asanace, resp. demolice žádných objektů. Při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin.

POŽADAVKY NA ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO LESNÍCH POZEMKŮ:

Při stavbě fotovoltaické elektrárny nebude nutné provést odebrání půdy ZPF. Trasa kabelového vedení a navržené FVE panely budou umístěny na pozemcích, které nespadají do ZPF. Stavba se nenachází v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa.

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Napojení budovy H (na níž bude osazena FVE) na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Navržená FVE bude napojena na stávající kabelové vedení NN.

Další požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu zde nejsou.

VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE:

Stavba nevyvolává žádné další investice a nemá časovou vazbu na žádnou jinou stavbu.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Jedná se o novou fotovoltaickou elektrárnu osazenou na střeše stávajících budov H (parc. č. 5279) v areálu Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i v Brně, Královopolská 2590/135, 2590/137. Na střechách bude osazeno 36ks FV panelů o celkovém výkonu 12,24kWp. Účelem stavby je pokrytí části vlastní spotřeby elektrické energie areálu BFÚ AV ČR v.v.i z vlastního zdroje.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby:

Jedná se o stavbu nové fotovoltaické elektrárny, která bude tvořena celkem 36ks fotovoltaických panelů o výkonu 340Wp umístěných na střeše budovy H (ubytovna) areálu BFÚ AV ČR v.v.i. Panely budou uloženy na rovné střeše na hliníkové konstrukci o sklonu 10. FV panely budou napojeny pomocí DC kabelů 6mm2 do rozvaděče R-DC2, který bude obsahovat jištění a svodiče přepětí DC a dále pak do 3f měniče INV4 taktéž DC kabely 6mm2 Měniče budou umístěny v technologické místnosti na střeše budovy H. Ze strany AC budou měniče napojeny na rozvaděč R-FVE3, který bude taktéž umístěn technologické místnosti na střeše budovy H. Z rozvaděče R-FVE3 bude vyveden nový silový kabel do stávajícího rozvaděče R-H (budova H). Přívod pro R-H z trafostanice je realizován přes R-H (budova A) a následně přes distribuční elektroměr E.ON umístěný taktéž v budově A (nepřímé měření na straně NN přes měřící transformátory 500/5). Tyto rozvody jsou stávající a zůstanou beze změn.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Jedná se o stavbu elektrického zařízení, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

Ochrana před přímým dotykem v rozvodnách elektrických zařízení do 1000 V i nad
 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

polohou, dle PNE 33 0000 – 1 4V,čl. 3.2.2.1
izolací, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.4

Ochrana při poruše elektrických zařízení v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:
nad 1000 V (vn), ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích IT

dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.4.3.1 do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN-C  automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 3V, čl. 3.3.2.5
izolací – v nově vybudovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.3.2.1

B.2.6 Základní technický popis stavby:

Projektová dokumentace řeší vlastní instalaci fotovoltaické elektrárny (o výkonu 12,24kWp) a její napojení do sítě NN 3x400/230V, 50Hz a to od fotovoltaických panelů P001-P036 přes měnič napětí INV4 po kabelové připojení do nového rozváděče R-FVE4 odsud prostřednictvím kabelů do stávajícího rozvaděče NN ozn. R-H umístěném na schodišti v suterénu budovy H.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena celkem 36ks fotovoltaických panelů o výkonu 340Wp, zapojených do 2 stringů.

| string | rozsah stringu | počet PV | počet opimizérů | typ optimizérů | výkon stringu (Wp) | střídač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P001-P018 | 18 | 18 | P370 | 6120 | INV4 |
| 2 | P019-P036 | 18 | 18 | P370 | 6120 | INV4 |
|  | celkový instalovaný výkon: |  |  |  | 12 240 |  |

Panely budou přichyceny na hliníkové konstrukci, na střeše objektu H. Střecha je rovná s atikou se sklonem 3°. Prostřednictvím DC kabelů 6mm2 jsou panely napojeny do nového rozvaděče R-DC3(PV) kde jsou panely odjištěny (pojistkou 15A), zde jsou také umístěny svodiče přepětí DC. Rozvaděč R-DC3(PV) je připojen pomocí solárních kabelů 6mm2 do 3f střídače INV4. INV4 bude na AC straně propojen s novým rozvaděčem R-FVE3 kabelem CYKY 5x6mm2. Rozvaděč R-FVE3 bude obsahovat jistící a spínací prvky, napěťově frekvenční ochranu a také SolarMonitor pro projení s OTE. Střídač INV4 bude odjištěn jističem 3/20B. Bude zde také instalován přijímač PowerLine modemu pro příjem signálů omezování výroby FVE distributorem. Vysílač PowerLine modemu bude umístěn v rozvaděči R-H (budova A). Rozvaděč R-FVE3 je dále napojen na rozvaděč R-H který se nachází v místnosti č.17 budovy E (1.NP). Rozvaděč R-H budovy je dále připojen do rozvaděče R-H v budově A (rozvodna) a dále do distribuční sítě E.ON distribuce a.s. přes distribuční elektroměr který měří nepřímo pomocí měřících transformátorů (500/5).

Propojovací vodiče DC 6mm2 mezi jednotlivými panely na střeše budou vyvázány ke konstrukci. V místech na střechách mimo konstrukci budou kabely taženy v plechových žlabech a mimo ně UV chráničkách.

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA:

Budou použity typové výrobky (kovová konstrukce, panely, střídače, kabely atd.) s odpovídajícím atestem.

MĚŘENÍ UZEMNĚNÍ:

V rámci výchozí revize bude provedeno měření impedance smyčky i zemních odporů, které nesmí překročit hodnoty stanovené v projektové dokumentaci.

VÝPOČET IMPEDANCE JIŠTĚNÍ A ÚBYTKŮ NAPĚTÍ HDV:

Pro stanovení proudových hodnot jistících prvků byl použit výpočtový program firmy OEZ s. r. o. Sichr v aktuální verzi.

B.2.7 Technická a technologická zařízení, potřeby rozhodujících médií:

Stavba fotovoltaické elektrárny během provozu nevyžaduje kromě el. energie žádná další média, neprodukuje žádné odpady ani emise.

B.2.8 Požární bezpečnost

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

- Zajistit zákaz kouření, svažování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.

- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.

- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, ty ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.

- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.

- Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č.87/2000 Sb.

- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinno poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

B.2.9 Zásahy hospodaření s energiemi:

Jsou navržena taková TG zařízení (FVE panely, střídače), která svými parametry odpovídají požadavkům na maximální účinnost a efektivnost výrobny elektrické energie.

B.2.10 Hygienické požadavky:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. (502/2006Sb), tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

OCHRANA PŘED KOROZÍ:

Všechny nové kovové součásti (plechové žlaby) jsou chráněny zinkováním- Nosná konstrukce je z nerezových a hliníkových materiálů.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení budovy H  (na níž bude osazena FVE) na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Navržená FVE bude napojena na stávající kabelové vedení NN.

Další požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu zde nejsou.

B.4 Dopravní řešení

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí stávající komunikace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řešení vegetace se daného typu stavby netýká. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen uvést dotčené parcely, nemovitosti do původního stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné emise ani škodlivé látky. Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou odstraněny oprávněnou firmou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Obyvatelstvo ani stávající pracovníci v budově nebudou stavbou nijak dotčeni.

B.8 Zásady organizace výstavby

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí stávající komunikace. Staveniště bude napojeno na zdroje vody, elektřiny po dohodě s odpovědným zástupcem investora. Zařízení pro rozvod energie musí být provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelné revizi.

OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN:

Staveniště bude zřízeno na pozemku, který bude určen dohodou dodavatele a investora, a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací. Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán a do dokončení stavby.

Staveniště nevyvolá žádné úpravy ani nové značení dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.

Zřízení staveniště nevyvolává žádné požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

SKLÁDKY OBJEMNÉHO MATERIÁLU:

Nebudou zřizovány, materiál bude na stavbu navážen průběžně.

ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY:

Přebytečná zemina ani stavební suť se při této stavbě nebude vyskytovat.

DODÁVKY MATERIÁLU:

Materiál zajistí zhotovitel dle soupisu materiálu v náležitém předstihu. Navržený a skutečně použitý materiál musí odpovídat platným standardům TNS, normám ČSN, PNE.

VÝSKYT PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ:

Stavba se nedotkne stávajících podzemních inženýrských sítí.

BEZPEČNOSTI A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB:

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení. Po celou dobu provádění prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit bezpečný stav okolních pracovišť v hale.

NÁHRADA ŠKOD A UVEDENÍ DO PROVOZU:

Po dokončení stavby provede objednatel vyčíslení a náhradu škod vzniklých stavbou vedení. Zhotovitel stavby předá objednateli v analogové i elektronické podobě plánek skutečného provedení, který zajistí u projektanta (opravený výkres).

Po dokončení stavby a zajištění výchozí revize, skutečného provedení a ostatní dokumentace, zhotovitel stavby předá stavbu objednateli. Objednatel požádá o kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu.

REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

Na závěr bude jako podklad pro územní řízení vyhotovena výchozí revize elektrického zařízení. Revize bude provedena i na hlavní domovní vedení odběratelů, která byla v rámci této stavby realizována.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

DEMONTOVANÝ MATERIÁL A ODPADY:

Demontované materiály a odpady budou zlikvidovány v součinnosti mezi dodavatelem stavby a investorem na řízené skládce.

PŘIPOMÍNKY ZHOTOVITELI:

Před zahájením prací je třeba informovat majitele dotčených pozemků a zajistit vstup na tyto pozemky.

- SITUAČNÍ VÝKRESY C.1 Situace širších vztahů

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TZ02 				Fotovoltaický Systém

Účel: 				Dokumentace pro podání žádosti
Zak. číslo: 			242
Název stavby: 		FVE, Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., úsek III., budova H

p.č. 5279 o instalovaném výkonu 12,24 kWp. 
Místo: 				Brno, Královopolská 2590/135, 612 00
Kraj: 				Jihomoravský
Vypracoval: 			Petr Holík
Zodpovědný projektant:	             Ing. Pavlína Heřmanová	ČKAIT 29722, AI 1004872

Číslo výtisku

Datum:			12/2019
Investor a zad.: 		Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Královopolská 2590/135, 612 00, Brno

- DOKUMENTACE STAVBY D.1 Technická zpráva D.2 Výkresová část D2.1-3 Půdorys střechy D2.2-3 Půdorys-kabelové vedení uvnitř budovy D2.3-3 Schéma rozvodů

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TZ02 				Fotovoltaický Systém

Účel: 				Dokumentace pro podání žádosti
Zak. číslo: 			242
Název stavby: 		FVE, Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., úsek III., budova H

p.č. 5279 o instalovaném výkonu 12,24 kWp. 
Místo: 				Brno, Královopolská 2590/135, 612 00
Kraj: 				Jihomoravský
Vypracoval: 			Petr Holík
Zodpovědný projektant:	             Ing. Pavlína Heřmanová	ČKAIT 29722, AI 1004872

Číslo výtisku

Datum:			12/2019
Investor a zad.: 		Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Královopolská 2590/135, 612 00, Brno

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je návrh instalace fotovoltaické elektrárny o velikosti 12,24 kWp na střeše stávající budovy H výše uvedené instituce „Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i..,“ a její napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P001-P036 do rozváděče R-DC3 přes měnič napětí INV4 do rozváděče R-FVE3 po kabelové připojení stávajícího rozvaděče R-H umístěném v suterénu (budova H). Stávající způsob připojení budovy v majetku Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., zůstane stávající. Budova E, instituce Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., v Brně je připojena ke stávajícím rozvodům NN distribuční společnosti E.ON. Distribuce a.s. přes rozvaděč R-H v budově A (rozvodna 1.NP). Přebytky vyrobené elektrické energie budou dodávány do sítě. Hodnota hlavního jističe zůstane stávající.

Rozsah projektu

- Hliníkové konstrukce pro osazení panelů vč. osazení na střechu

- Osazení fotovoltaických panelů P001-P036 na konstrukce

- Osazení měniče INV4

- Osazení rozvaděče R-FVE3

- Osazení rozvaděče R-DC3(PV)

- Dozbrojení stávajícího rozvaděče R-H (budova H) – jištění rozvaděče R-FVE3

- Kabelové rozvody NN od panelů až do rozvaděče R-H

- Napájecí a ovládací kabely pro dálkové ovládání výrobny

- Připojení měniče na web

- Uzemnění konstrukce a panelů na střeše

Projektové podklady

- Předchozí stupeň PD

- Jednání s investorem

- Zaměření stávajícího stavu

Základní technické údaje

Rozvodná soustava: 		2DC,90 – 900V/IT (stejnosměrné rozvody od panelů k měničům)

3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S (silnoproudé rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem:		základní – automatickým odpojením od zdroje

zvýšená – pospojováním

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51:		vnitřní prostory – normální

venkovní prostory – zvlášť nebezpečné

Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny:

Část DC – panely: 36ks panelů o výkonu 340Wp

Celkový výkon DC části: 36 x 340Wp = 12 240 Wp = 12,24 kWp

Část AC – střídač 4 (INV4): max. zdánlivý výkon = 10,0kVA

Celkový výkon AC části připojené do stávajícího rozvaděče R-H (budova H, suterén)  je 12,24 kW.

Měření spotřeby elektrické energie projekt neřeší:

Měření je na straně NN v elektroměrovém rozváděči bude zachováno. Rozváděč je vybaven odpovídajícím vypínačem a svorkovnicí pro nepřímé měření. Budou ponechány měřící transformátory 500/5 s přesností 0,5S.

Důležitost dodávky el. energie dle ČSN 34 1610:

Stupeň č. 3, bez zvláštních opatření a nároků na dodávku elektrické energie.

Ochrana proti přepětí:

Je řešena ve dvou stupních, V rozvaděči fotovoltaické elektrárny R-FVE na straně přívodu AC bude osazen svodič přepětí třídy SPD typ 1+2. Na stejnosměrné straně je osazen svodič SPD typ 2 od fotovoltaických panelů, při nedodržení dostatečné vzdálenosti od hromosvodné soustavy (LPS) je nutné osadit SPD typ 1 a LPS spojit s konstrukcí FVE na střeše.

Technické řešení

Projektová dokumentace řeší vlastní instalaci fotovoltaické elektrárny (o výkonu 12,24 kWp) a její napojení do sítě NN 3x400/230V, 50Hz a to od fotovoltaických panelů P001-P036 přes měnič napětí INV4 po kabelovém připojení do nového rozváděče R-FVE3 odsud prostřednictvím kabelů do stávajícího rozvaděče NN ozn. R-H, umístěném v suterénu (budova H).

Fotovoltaická elektrárna je tvořena celkem 36ks fotovoltaických panelů o výkonu 340Wp, zapojených do 2 stringů.

| string | rozsah stringu | počet PV | počet opimizérů | typ optimizérů | výkon stringu (Wp) | střídač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P001-P018 | 18 | 18 | P370 | 6120 | INV4 |
| 2 | P019-P036 | 18 | 18 | P370 | 6120 | INV4 |
|  | celkový instalovaný výkon: |  |  |  | 12 240 |  |

Panely budou přichyceny na hliníkové konstrukci, na střeše objektu. Střecha je rovná s atikou se sklonem 3°. Prostřednictvím DC kabelů 6mm2 jsou panely napojeny do nového rozvaděče R-DC3(PV) kde jsou panely odjištěny (pojistkou 15A), zde jsou také umístěny svodiče přepětí DC. Rozvaděč R-DC3(PV) je připojen pomocí solárních kabelů 6mm2 do 3f střídače INV4. INV4 bude na AC straně propojen s novým rozvaděčem R-FVE3 kabelem CYKY 5x6mm2. Rozvaděč R-FVE3 bude obsahovat jistící a spínací prvky, napěťově frekvenční ochranu a také SolarMonitor pro propojení s OTE. Střídač INV4 bude odjištěn jističem 3/20B. Bude zde také instalován přijímač PowerLine modemu pro příjem signálů omezování výroby FVE distributorem. Vysílač PowerLine modemu bude umístěn v rozvaděči R-H (budova A). Rozvaděč R-FVE3 je dále napojen na rozvaděč R-H který se nachází v suterénu (budova H). Rozvaděč R-H (budova H) je dále připojen do distribuční sítě E.ON distribuce a.s. přes rozvaděč R-H (budova A) a dále přes distribuční elektroměr který měří nepřímo pomocí měřících transformátorů (500/5).

Propojovací vodiče DC 6mm2 mezi jednotlivými panely na střeše budou vyvázány ke konstrukci. V místech na střechách mimo konstrukci budou kabely taženy v plechových žlabech a mimo ně UV chráničkách.

Rozvaděč R-FVE3 bude připojen kabelem CYKY 5x6mm2 do rozvaděče R-H (budova H) kde bude odjištěn novým jističem 3/25B.

Fotovoltaické panely P1-36 (AXITEC AC-340MH/120S)

Jsou použity fotovoltaické panely o výkonu 340Wp, jmenovité výstupní napětí 34,19V, napětí naprázdno 40,82V, jmenovitý proud 9,96A, proud nakrátko 10,39A. Účinnost panelů 20,15%. Instalováno je celkem 36ks panelů zapojených do 2 stringů (viz. již zmíněná tabulka). Propojení panelů a odvody od panelů k měničům napětí jsou provedeny flexibilními solárními vodiči DC o průřezu 6mm2.

Fotovoltaické panely splňují 12 letou záruku na konstrukci panelu a lineární garancí 15 let na 90% nominálního výkonu panelu a 25 let na 85% nominálního výkonu panelu. Nominální výkony panelu jsou v plusové toleranci 0-5Wp.

FV panely P001-P036 budou vybaveny optimizéry výkonu (SolarEdge Power Optimizer P370 1:1). Tímto bude zajištěna vyšší požární bezpečnost a podrobnější monitoring výroby a stavu jednotlivých fotovoltaických panelů.

Měnič napětí INV4 (SOLAR EDGE SE10K)

Pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud bude použit 1ks INV4 3f měniče o max. vstupní výkon na straně DC 13 500Wp, vstupní napětí 900V DC, výstupní napětí 400V, 50Hz AC, max výstupní zdánlivý výkon 10 000VA. Měnič pracuje s maximální účinností 98% a je ve stupni krytí IP65. Ve střídači je možné integrovat DC ochrany pro vstupní napětí 900VDC, Součástí je integrovaný monitoring pro kontrolu FVE. Měnič jsou schopen „energy managementu“ a dynamické podpoře sítě. Střídač je vybaven kontakty pro ovládání činného výkonu distributorem. Na střídač se vztahuje lokální technická podpora v rámci servisu na území ČR. K rozvaděči R-FVE3 je napojena AC strana pro měnič kabelem CYKY 5Cx6mm2. Měnič napětí bude umístěn v suterénu (budova H).

Rozvaděč R-FVE3

Rozváděč např. skříň EATON 600/1060/950 oceloplechová, rozměry: 1060x600x300 mm (v x š x hl.) bude obsahovat jistící, spínací a měřící prvky fotovoltaické elektrárny. Bude umístěn v suterénu budovy H.

Pro INV4 bude použit 1ks jistič 3B/20 osazen vypínací cívkou Z-ASA/230 pro tlačítko central STOP, 1ks stykač (4Z/25A) pro samočinné odpojení měniče od sítě v případě přepětí/podpětí, nadfrekvence/podfrekvence, 1ks 3f elektroměr výroby (přímé měření do 25A).

Rozvaděč dále obsahuje hlavní vypínač 3/32A, napěťově/frekvenční ochranu (U/f Guard S, CZE+) jištěnou jističem 1/6B a 3ks sklených pojistek 2A (měření napětí: L1,L2,L3), Přijímač PowerLine modemu – omezování výroby FVE distributorem (PWMi 132-4P) jištěný jističem 1/6B a jistič 1/6B pro jištění tlačítka central STOP, SolarMonitor pro propojení s OTE se zdrojem AC/DC 230/24V jištěn jističem 1/10B. Přepěťovou ochranu FLP-12,5V/3+1.

Napěťově frekvenční síťová ochrana disponuje následujícím ochranami:

- nadfrekvenční

- podfrekvenční

- nadpěťová

- podpěťová

Jednotka U/f guard vyhovuje požadavkům na nastavení síťové ochrany na straně NN dle požadavků provozovatele DS. FVE bude odpojena od sítě, pokud budou parametry mimo hodnoty uvedené v tabulce!

Nastavení ochran na straně dle požadavků provozovatele DS:

| Funkce | Standartní nastavení | Časové zpoždění | Časové zpoždění |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpětí 1.stupeň U< | 90% | tU< | 0,5s |
| Přepětí 1.stupeň U> | 110% | tU> | 0,5s |
| Podfrekvence 1.stupeň f< | 48 Hz | tf< | 0,5s |
| Nadfrekvence 1.stupeň f> | 50,2 Hz | tf> | 0,5s |

Rozvaděč R-H (budova H)

Rozvaděč R-H (budova H, suterén) bude dozbrojen jističem 3/25B, kterým bude jím odjištěn nový rozvaděč R-FVE3. R-FVE3 bude připojen kabelem CYKY 5x6mm2.

Rozvaděč R-H (budova A, rozvodna)

R-H (budova A, rozvodna, 1.NP) bude dozbrojen vysílačem PowerLine PWM 132uni-8VS, který bude propojen s přijímačem HDO a bude tak posílat požadavky distributora na snížení výkonu (RR1,RR2,RR3).

Rozvaděč R-DC3(PV)

Rozvaděč R-DC3(PV) např. skříň KM FIRE oceloplechová (protipožární s přepážkou) SP 0443-EI30, rozměry: 490x460x300mm (v x š x h) bude sloužit pro odjištění FV panelů a bude také obsahovat DC svodiče přepětí (2x SLP-PV1000 V/Y). Odjištění stringů (2x) bude realizováno válcovými pojistkami 2x15A (string) v pojistkových spodcích OPVF10-2 (OEZ). Rozvaděč bude uzeměn vodičem CYA 16mm2 na ekvipotenciální přípojnici. Rozvaděč bude umístěn v suterénu (budova H).

Dálkové ovládání

Dle požadavků distribuce je pro dálkové ovládání výrobny připraveno v rozvaděči ER jištění a místo pro osazení HDO. Tím je splněn požadavek pro výrobny o výkonu od 101kW do 250 kW, které musí být vybaveny odpínacími pomocnými prvky (KM1,KM2,KM3) umožňující dálkové omezení zdroje prostřednictvím povelu HDO (RR1,RR2,RR3). Pro tento účel je mezi rozvaděčem R-E a rozvaděčem R-H veden kabel CYKY 5x1,5mm2. V rozvaděči R-H bude osazen vysílač PowerLine modemu, který bude signály posílat k jednotlivým rozvaděčům FVE (R-FVE1, R-FVE2, R-FVE3).

Uložení kabelů

Propojovací vodiče DC solar 6mm2 mezi jednotlivými panely na střeše H budou vyvázány ke konstrukci. V místech na střechách mimo konstrukci budou kabely taženy v plechových žlabech a mimo ně v UV chráničkách. Solární kabely 6mm2 a CYA 16mm2 pro uzemnění budou ze střechy vedeny protipožárním prostupem do stoupačky do rozvaděče R-DC3(PV). Do rozvaděče R-FVE3 bude tažen kabel CYKY 5x6mm2 taktéž stoupačkou a dále chodbou do rozvaděče R-H (budova H). Prostup kabelů požárně dělící stěnou (stropem) objektu bude těsněn certifikovanými ucpávkami (specifikace bude v PBŘ).

Nosná konstrukce pro panely

Nosná konstrukce pro FVE na rovné střeše tvořena hliníkovými a nerez kovovými typovými prvky spojených šrouby. Panely budou přichyceny ke konstrukci hliníkovými krajovými a středovými úchytkami. Vodící lišty celé konstrukce jsou kladeny na podkladové gumy na střešní plášť budovy (fólie). Na vodící lišty je připevněn malá a velká noha konstrukce, na kterou se upevňují panely. Ze severní části bude každý panel zavětrován nerezovým zavětrovacím plechem. Nohy konstrukcí budou zatíženy betónovými dlaždicemi.  Celková hmotnost včetně konstrukce, panelů, zátěžových bloků činí maximálně 47 kg na 1m2.  Konstrukce je cejchovaná a je na ní poskytnuta 12 letá záruka. Investor zajistí statické posouzení střešní konstrukce na nové dodatečné zatížení FVE panely.

Údržba FVE a střechy

Údržba FVE podléhá pravidelné kontole a revizím dle ČSN 2000-6 a ČSN 33 1500. Zástupce investora ve věceh technický bude zaškolen o obsluze zařízení. Pravidelnou kontrolu si stanový investor, min 4 za rok vizuelní kontrolu střešní instalace, dotahovat proudové spoje a pravidelně je kontrolovat min 1 za rok. Čistit rozvaděče, filtry (nucená ventilace střídačů, mřížky odvodu vzduchu). kontrolovat zvýšené teploty a přechodové odpory proudových spojů a výkonových prvků (po určitém čase provést kontrolu systému termovizním snímkováním), zajistí u odborné firmy nebo pracovníkem proškoleným a znalým s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Monitorovat a vyhodnocovat data výroby napovídající možné budoucí poškození zařízení. Provádět pravidelné revize, kontroly a zkoušky a evidovat je v souladu s plánovanými lhůtami. Odklízení sněhu na panelech se nedoporučuje v rámci bezpečnosti práce.

Údržba krytiny bude podléhat jejímu stáří a opotřebení. Zátěž konstrukce bude na roznášecích profilech a pod profily bude istalována pryž, která zabrání odírání nátěru. V Případě výměny krytiny, popřípadě opětovného nátěru  bude nutné FVE demontovat a opětovně nainstalovat. Demontáž a opětovnou montáž zajistí investor u odborné firmy.

Uzemňovací soustava

Stávající uzemnění je součástí objektu a elektroinstalace NN dle ČSN 33 2000-5-54. Kovové konstrukce pro osazení panelů na střeše se vodivě propojí mezi sebou uzemňovacím vodičem CYA16z/žl. Celá konstrukce se pak spojí se stávající uzemňovací soustavou zemnícím drátem CY16z/žl.

Stávající střecha je opatřena jímací soustavou, která je dle ČSN 62305 ed.1-4. Jímací soustava budovy, střechy je spojena se zemnící soustavou. Nosná konstrukce pro panely bude vodivě spojena s jímací soustavou a ostatními kovovými prvky, kde nebude dodržena přeskoková vzdálenost.

Závěr

Předpoklady nutné pro uvedení do provozu

- výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 20000-6 bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení

- souhlasný stav s projektovou dokumentací

- vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a vyhlášky 50/1978 Sb., vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Provoz a údržba elektrických zařízení

Pro provoz a údržbu elektrických zařízení platí:

- základní ustanovení předpisů a norem a to zejména ČSN EN50110-1 ed.2

- funkční popisy vzájemných vazeb, dovolená, zakázaná, blokovaná manipulace

- periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení

- vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby a při provozování objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy a to zejména:

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 396/2002 Sb.) ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/200 Sb.

- vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., č. 159/2002 Sb. a 352/200 Sb.

- vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. z 22. 1. 2002 o vyhrazených elektrických zařízeních

- vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. z 22. 1. 2002 o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízeních

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí